{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":15,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,14],[39,0,40,0],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,40,6],[39,7,40,7],[39,8,40,8],[39,9,40,9],[39,10,40,10],[39,11,40,11],[39,12,40,12],[39,13,40,13],[39,14,40,14],[41,0,42,0],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,6,42,6],[41,7,42,7],[41,8,42,8],[41,9,42,9],[41,10,42,10],[41,11,42,11],[41,12,42,12],[41,13,42,13],[41,14,42,14],[43,0,44,0],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[43,8,44,8],[43,9,44,9],[43,10,44,10],[43,11,44,11],[43,12,44,12],[43,13,44,13],[43,14,44,14],[45,0,46,0],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[45,7,46,7],[45,8,46,8],[45,9,46,9],[45,10,46,10],[45,11,46,11],[45,12,46,12],[45,13,46,13],[45,14,46,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["丹东市自来水总公司二0一六年十一月份出厂水水质检测数据报表"]
["编号","检 验 项 目","标 准","新配","艾配","珍配","元配","临配","四配","大配","纤维","六合","花园","五龙背","临港"]
["1","色　 　 度","不超过  15度","5","5","5","5","停机","5","5","5","5","5","5","5"]
["2","浑　浊　度"," 1NTU（特殊情况≤3NTU)","0.882","0.729","0.950","0.760",null,"0.688","0.764","0.785","0.383","0.845","1.00","0.836"]
["3","嗅   和   味","无异嗅异味,用户可接受","无","无","无","无",null,"无","无","无","无","无","无","无"]
["4","肉 眼 可 见 物","不得含有","无","无","无","无",null,"无","无","无","无","无","无","无"]
["5","PH        值","6.5～8.5","7.2","7.2","7.1","7.1",null,"7.2","7.0","7.2","7.3","7.0","6.8","7.1"]
["6","氨         氮","≤ 0.5 mg/L","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02",null,"＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02","＜0.02"]
["7","亚硝酸盐(参考指标)","≤1mg/L（参考值）","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",null,"＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001"]
["8","氯   化   物"," ≤250 mg/L","6.0","5.0","9.0","8.0",null,"11.0","12.0","9.0","7.0","7.0","9.0","7.0"]
["9","总   硬   度"," ≤450  mg/L","2.39","1.70","1.55","1.70",null,"1.12","1.22","1.92","1.97","1.62","0.588","1.94"]
["10","耗   氧   量"," 3.0 (水源限制≤5.0mg/L)","76.1","71.7","64.1","68.1",null,"112.1","108.1","111.1","76.1","69.9","100.3","108.1"]
["11","铝","≤0.2 mg/L","＜0.008","0.008","＜0.008","＜0.008",null,"0.04","0.008","＜0.008","＜0.008","＜0.008","0.008","＜0.008"]
["12","铁","≤0.3 mg/L","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004",null,"＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004"]
["13","锰","≤0.1 mg/L","0.0228","0.0283","0.0311","0.0314",null,"0.0307","0.0323","0.0386","0.0377","0.0386","0.0429","0.0454"]
["14","铜","≤1.0 mg/L","0.0462","0.0177","0.0183","0.0180",null,"0.0161","0.0224","0.0220","0.0215","0.0244","0.0264","0.0225"]
["15","锌","≤1.0 mg/L","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001",null,"＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001","＜0.001"]
["16","硫   酸   盐","≤250 mg/L","15.0","20.0","15.0","15.0",null,"50.0","15.0","15.0","15.0","15.0","15.0","15.0"]
["17","溶解性总固体","1000 mg/L","89","104","113","125",null,"139","124","91","100","110","166","117"]
["18","挥发酚(以苯酚计）","≤0.002 mg/L","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",null,"＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002"]
["19","阴离子合成洗涤剂","≤0.3 mg/L","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05",null,"＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05","＜0.05"]
["20","砷","≤0.01 mg/L","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010",null,"＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010"]
["21","镉","≤0.005 mg/L","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005",null,"＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005","＜0.0005"]
[]
["编号","检 验 项 目","标准","新配","艾配","珍配","元配","临配","四配","大配","纤维","六合","花园","五龙背","临港"]
["22","铬（六价）","≤0.05 mg/L","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","停机","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004"]
["23","铅","0.01 mg/L","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025",null,"＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025"]
["24","汞","0.001 mg/L","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001",null,"＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001"]
["25","硒","0.01 mg/L","＜0.0004","＜0.0004","＜0.0004","＜0.0004",null,"＜0.0004","＜0.0004","＜0.0004","＜0.0004","＜0.0004","＜0.0004","＜0.0004"]
["26","氰   化   物","0.05 mg/L","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002",null,"＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002"]
["27","氟   化   物","1.0 mg/L","＜0.1","＜0.1","＜0.1","＜0.1",null,"＜0.1","＜0.1","0.1","＜0.1","＜0.1","0.1","＜0.1"]
["28","硝酸盐(以N计）"," 10(地下水源≤20mg/L)","2.0","3.0","3.0","0.5",null,"3.0","2.0","1.0","3.0","1.0","4.0","3.0"]
["29","菌落总数(CFU/mL)","100 ","＜1","＜1","＜1","＜1",null,"＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1"]
["30","总大肠杆菌群","不得检出","＜1","＜1","＜1","＜1",null,"＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1"]
["31","耐热大肠菌群","不得检出","＜1","＜1","＜1","＜1",null,"＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1"]
["32","大肠埃希氏菌","不得检出","＜1","＜1","＜1","＜1",null,"＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1"]
["33","氯气及游离氯制剂","出厂水≥0.3，＜4","0.35","0.35","0.65","0.55",null,"0.5","0.3","0.3","0.25","0.9","0.15","0.7"]
["34","一氯胺（总氯）","出厂水≥0.5，＜3","0.5","0.5","0.7","0.6",null,"0.55","0.5","0.5","0.5","0.95","0.5","0.75"]
["35","二氧化氯（ClO2)","出厂水≥0.1，＜0.8","——","——","——","——",null,"——","——","——","——","——","——","——"]
["36","溴 酸 盐","0.01 mg/L","——","——","——","——",null,"——","——","——","——","——","——","——"]
[null,"（使用臭氧时）"]
["37","甲 醛","0.9 mg/L","——","——","——","——",null,"——","——","——","——","——","——","——"]
[null,"（使用臭氧时）"]
["38","亚 氯 酸 盐","0.7 mg/L","——","——","——","——",null,"——","——","——","——","——","——","——"]
[null,"（使用二氧化氯消毒时）"]
["39","氯 酸 盐","0.7 mg/L","——","——","——","——",null,"——","——","——","——","——","——","——"]
[null,"（使用复合二氧化氯消毒时）"]
["40","三氯甲烷","0.06 mg/L","——","——","——","——",null,"——","——","——","——","——","——","——"]
["41","四氯化碳","0.002 mg/L","——","——","——","——",null,"——","——","——","——","——","——","——"]
["42","总α放射性","指导值为≤0.5Bq/L","——","——","——","——",null,"——","——","——","——","——","——","——"]
["43","总β放射性","指导值为≤1Bq/L","——","——","——","——",null,"——","——","——","——","——","——","——"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}