{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   宽甸满族自治县自来水总公司2017年9月份出厂水水质检测数据报表"]
[]
["编号","检 验 项 目","单 位","限 值","北山出厂水"]
[]
["1","色　 度","度","15","＜5"]
["2","浑　浊　度","度"," 1NTU（特殊情况≤3NTU)","0.2"]
["3","嗅   和   味","级","无异嗅异味,用户可接受","无"]
["4","肉 眼 可 见 物","—","不得含有","无"]
["5","PH  值","—","6.5～8.5","7.11"]
["6","总   硬   度","mg/L","450","41"]
["7","硫   酸   盐","mg/L","250","15.8"]
["8","氯   化   物","mg/L"," 250","7"]
["9"," 氟   化   物","mg/L"," 1.0","＜0.2"]
["10","氰   化   物","mg/L"," 0.05","＜0.002"]
["11","砷","mg/L","0.05","＜0.002"]
["12","硒","mg/L","0.01","＜0.005"]
["13","硝酸盐氮","mg/L","20","2.9"]
["14","锌","mg/L","1.0","＜1.0"]
["15","铜","mg/L","1.0","0.09"]
["16","铁","mg/L","0.3","0.06"]
["17","锰","mg/L","0.1","＜0.1"]
["18","氨氮","mg/L","＜0.5mg/L","＜0.02"]
[19,"   亚硝酸盐氮"," mg/L","＜1mg/L","＜0.001"]
["20","挥发性酚","mg/L","0.002","＜0.002"]
["21","阴离子合成洗涤剂","mg/L","0.3","＜0.05"]
["22","溶解性总固体","mg/L","1000","83"]
["23","耗氧量","mg/L","3","1.4"]
["24","汞","mg/L","0.001","＜0.0004"]
["25","镉","mg/L","0.005","＜0.005"]
["26","铬","mg/L","0.05","＜0.005"]
["27","铅","mg/L","0.01","＜0.01"]
["28","剩余氯","mg/L","＞0.3","0.35"]
["29","菌落总数","cfu/mL","＜100","＜1"]
["30","总大肠菌群","MPN/100mL","不得检出","未检出"]
["31","耐热大肠菌群","MPN/100mL","不得检出","未检出"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}